- 询价通知书

项目名称：中心大楼电梯维保

采 购 人：重庆市血液中心

- 重庆市血液中心 制

- 二0二三年三月

## 第一篇  询价采购邀请函书

重庆市血液中心对“中心大楼电梯维保”进行询价采购，欢迎有资格的供应商参加竞标。

1、采购内容：详见第三篇。

2、联系办法：

（1）采购人： 重庆市血液中心

联系人：程老师

电话：  023-63532032

地址：重庆市九龙坡区华福大道北段21号

## 第二篇  供应商须知

### 一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论采购结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、供应商资质

参与报价的供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人，简称供应商。合格的供应商应符合下列条件：

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、供应商只需以书面形式提供规定格式的《基本资格条件承诺函》（详见附件），即可替代以上材料。

### 三、询价通知书

1、询价通知书由询价采购邀请书、供应商须知、采购项目名称数量及技术要求、服务要求和响应文件格式要求五部分组成。

2、我中心对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。

3、询价通知书的解释

供应商如对询价通知书有疑问，必须以书面形式在报价截止时间一个工作日前向重庆市血液中心要求澄清，重庆市血液中心可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本询价通知书，即供供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询价通知书所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

### 四、响应文件要求

1、响应文件为纸质件，详见第五章询价采购响应文件格式要求。

2、提交响应文件的份数和签署

（1）响应文件为纸质件一份。

（2）响应文件的每一页均应由供应商法定代表人或其授权代表签名并盖公章。

五、递交响应文件时间，地点及要求

1、递交响应文件时间：

响应供应商必须在2023年4月6日（星期四）上午12:00前，将响应文件送（或邮寄）至重庆市血液中心（邮寄地址：重庆市九龙坡区华福大道北段21号 重庆市血液中心 采购办鲁老师 18696668121）。

2、响应供应商制作的响应文件，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的视为无效投标处理。

3、联系方式：

采购人： 重庆市血液中心

联系人： 程老师

电  话： 023-63532032

地  址： 重庆市九龙坡区华福大道北段21号（重庆市血液中心）

### 六、其它有关规定

1、凡有意参加询价项目的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市血液中心官网上下载查询本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查询与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。（https://www.ccbc.org.cn/html/xxzx/cgxx/）

2、无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

### 七、响应报价

1、本项目投标报价为一次性报价，以中标人填制的《明细报价表》（供应商编制响应文件要求）中的投标报价为准，中标人应严格按照采购文件投标报价要求进行填报。

2、本项目采用总价包干的承包方式，中标人的投标报价金额包括：本项目所有货物的供货、运输、安装费、装卸费、税金、利润及风险等一切费用。采购单位不再为此向成交人支付其它任何费用，除非合同中另有规定的除外。

3、中标人对本项目的投标报价，应根据市场价格以及企业自身的实力，自主报价。因投标报价估计不足或市场材料价格波动，一律由中标人自行负责，采购人不承担价差补偿。

### 八、评审办法

1、评审标准

本项目供应商的响应文件不得有任一项应答低于询价通知书要求，否则将为无效报价。

2、成交原则

采购人根据商品技术参数和售后服务等均能满足询价通知书实质性要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。其中，报价最低的供应商为成交供应商。

3、供应商或其响应文件发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（1）无主要的有效资格证明文件。

（2）响应文件不按规定的格式、内容填写或不按规定格式签字、盖章。

（3）响应文件的内容不满足商务或技术要求。

（4）供应商的报价超过采购预算。

（5）出现多个报价或响应方案。

（6）不符合本询价文件第二篇第一条“供应商资质”要求的内容。

（7）采购的货物属于协议货物，单价高于限定的协议价格的。

（8）供应商未在规定时间内，按照询价文件要求提交完整的纸质证明材料的。

（9）响应文件含有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（10）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物招标中同时投标的。

4、出现下列情形之一的，采购人应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

### 九、成交通知

1、采购人从成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定中标供应商。

2、评审结束后重庆市血液中心将在官网发出正式成交公告（https://www.ccbc.org.cn/html/xxzx/cgxx/）。

3、成交公告将作为签订合同的依据。

4、签订合同时，根据需要采购人有权提出对技术条件发生变化的货物或服务作局部调整或变更数量，但需经双方共同认定。

### 十、签订合同

1、采购人与中标供应商应当在成交公告发出之日起15日内签订合同。

2、询价通知书、中标供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如中标供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将取消其中标资格。

### 十一、其他有关规定

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 3、本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆市血液中心官网（https://www.ccbc.org.cn/html/xxzx/cgxx/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

4、超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

5、询价费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目的所有费用均应由供应商自行承担。

6、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 第三篇  采购项目名称、数量及技术要求

### 一、采购需求

| 商品名称 | 数量 | 采购预算（万元） | 资金来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中心大楼电梯维保 | 6台 | 3.72 | 财政资金 |

二、特定资格条件

1、具有《中华人民共和国特种设备电梯安装（含修理）许可证》A级（原件备查）。

2、获得原厂备件销售授权

以上所有证照必须年审合格，且在有效期内；复印件必须清晰可见，且加盖供应商单位鲜章。以上资质提供原件备查。

三、采购服务内容及要求

维修保养应急响应：接到电梯困人事件电话通知后，30分钟到现场参与施救；接到报修电话后，应60分钟内赶到现场，一般小故障检修排除不超过3小时，中等故障检修排除不超过24小时，大故障检修排除不超过48小时（更换部件除外，维修时间另行协商）

（一）机房部分

1、机房设备、环境、门窗、照明等 检查机房曳引机、限速器清洁卫生，无积油，控制柜内清洁、干燥，门窗完好，防雨、防盗。
    2、检查通风状况是否良好，通风及恒温设备应保持运行正常。
    3、机房永久性照明装置保持有效，机房干净、整洁通道无阻碍、无杂物。电源插座及控制机房照明的开关有效，备件、救援工具是否齐全，曳引机、电动机 检查曳引机减速箱运行状态、电动机的油位、温升是否正常，检查运行时无异响、振动和漏油、发热。

4、按相应技术规范及时添加或更换曳引机减速箱的润滑油（应按制造厂家对油的种类及换油期的要求执行）。
    5、检查电机绝缘是否正常、接线是否紧固，符合电动机使用说明书的规定，检查曳引机各安装螺栓是否牢靠。

6、制动器 检查电磁抱闸弹簧、电磁抱闸铁芯，检查制动闸瓦磨损情况，磨损严重的应予以更换检查制动器的轴、运动杆件是否灵活、工作正常，无异常磨损，必要时加以润滑，检查制动器是否在持续通电下保持松开状态，保证制动器工作灵活可靠。
    7、限速器 清洁限速器，添加限速器轴承的润滑油(按制造厂要求添加)，使限速系统工作正常限速器轮及张紧轮的绳槽及夹绳钳口（如设有时）应清洁且无异常磨损，使限速器保持可靠动作状态。
    8、控制屏 用电压表测量各档电压是否正常，检查控制柜内各电器元件，接触器或继电器触点的表面有无凹痕及严重燃弧的痕迹并清洁灰尘，检查与厅外召唤、轿厢层显和指令按钮相连各接线的安全可靠性，各连线应绝缘良好、无内部短路、导体无损伤，确保接触良好。
    9、检查控制柜内各部件的动作情况 ，曳引轮、导向轮、转轴检查轴承运行状态，应无异常磨损，润滑良好，工作正常。添加或更换曳引轮轴承、导向轮轴承的润滑油，确保各轴承润滑良好（应按制造厂对油的种类及换油期的要求执行）。
   10、编码器 观察正常运行时有无异常声响，判断机械磨损情况及编码器有无损伤可能。
清洁编码器积尘，油污，检查接线是否牢固。各回路端子及电源端子 检查并紧固机房主电源、辅助电源、控制柜中各接线端子。
   11、检查主电源及控制电源的熔断器或自动保护开关，确保接触良好。曳引轮绳槽轮槽应无异常磨损，轮子运转时应无异常声音和明显跳动。层站部分，外厅召唤、层显、门板、层楼指示正确，无损坏，声视信号正常。
   12、地坎、层门滑块、清洁滑槽、对层门滑块进行检查并对磨损严重和老化的滑块进行更换。
   13、三角钥匙开关 检查三角钥匙的锁芯是否灵活，确保在检修时能用三角钥匙打开每扇层门。开关门的运行 电梯开关门时，有无明显撞击声及其它异响。门刀与厅门轮 对啮合不良的厅门轮进行调整，各厅门轴承 对厅门上各轴承进行清洁或加油。各按钮清洁按钮盒内的垃圾，对线路进行紧固各绝缘电阻 对各层门上各线路进行绝缘测量数据符合技术规范要求。
   14、地坎间隙 检查，调整地坎和轿坎，地坎和门刀的间隙保证符合技术规范要求。
（二）轿厢部分

1、轿顶 轿顶无垃圾、无油垢、无积尘。轿顶各急停、检修等开关 安全窗闭合平整、开关接触可靠；照明灯和开关完好；检修箱的开关及按钮功能完好。轿顶低压照明灯及开关，220伏插座 确保轿顶低压照明灯、开关、220∨插座正常，外观无损。轿顶钢丝绳头组合 检查钢丝绳有否断、坏股及断丝现象；钢丝绳之间的张力应一致；绳头组合的紧固螺母、弹簧、开口销无缺损；绳头板牢固；绳头二次保护有效。
   2、秤重装置,以及停电灯电源 称重装置灵活有效；停电灯电源输入输出电压正常，断电后能正常工作。
   3、轿顶轮 运动时应无异常噪声；轮绳槽无异常磨损；安装牢固，档绳、防跳装置完整；运动部件的防护罩安装牢固，与运动部件无摩擦；转动平稳无杂声，油量充足，用含油轴承者可在轴承边间隙中注机油。
   4、轿顶各螺栓 紧固轿顶各螺栓，保证螺母、弹簧、开口销等无缺损。
   5、导靴,靴衬 滑动导靴间隙及靴衬的磨损正常；滚轮导靴的滚轮相对位置及磨损情况正常，轴承注油；运动时无异常噪声。
   6、油杯,油量 油杯及附件完好无损；清洁油杯外表，确保油量充足，油号正确。
   7、限速器钢丝绳 钢丝绳无断股、松股现象，固定有效。悬挂装置绳头、弹簧、销子完好。
   8、门机装置 传动带（链）的张紧应适度，保证门正常开关；限位开关位置正确，开关完好，开关门时应无明显撞击声，门机上连线无檫桂、破损现象；对门机各活络关节润滑；无垃圾、无油垢、无积尘。
   9、门的安全装置(安全触板,光幕,光电等) 位置、动作灵敏可靠，安全触板整体清洁，动作及释放时无异响，磨檫。光电保护器的发射头、接收头或反光罩均无灰尘，动作时能听到清晰的“滴答”声。轿内操纵箱,轿内电话,安全开关 指示正确，功能完好，按钮无破损，灯亮，到站消号，对讲机或电话能同机房或监控室联络上，声音清晰，音量适中；警铃有效；各安全开关动作时，停止运行；操纵箱的开关及按钮功能完好。
  10、轿厢内各种安装螺钉螺栓 轿厢内各种安装螺钉螺栓齐全，无松动。轿内照明,风扇,停电灯 轿内照明灯都亮，如有灯罩应当完好，无积尘；风扇运转正常，无异响，无积尘；紧急照明灯正常。
（三）井道部分

1、井道照明 检查井道内照明是否充足，灯具有无破损、积尘。各层门导轨,滑轮 对整个层门开门装置进行清洁润滑，保证部件工作正常。

2、层门钢丝绳 确保钢丝绳清洁、无卡阻，张力在规定的范围内

3、强迫关门装置 打开厅门后，在没有外力的情况下，保证强迫关门装置能将厅门完全关闭。

4、层门联锁装置 保证门打开和关闭时，门机械和电气联锁安全可靠。啮合深度符合要求。

5、上坎架及门板 保证厅门上坎架和门板背面无灰尘。

6、对重装置,上下对重导靴 确保对重装置固定可靠，导靴磨损正常，绳头和开口销正常，上下运行安全可靠，有反绳轮时要对轴承加油，检查钢丝绳和轮子的磨损情况。井道内的各种安装螺钉螺栓 检查井道内各种安装螺栓是否紧固牢靠，轿箱、对重的悬挂装置，曳引钢丝绳 对绳头组合、螺栓和开口销进行检查，确保安全可靠。调整曳引钢丝绳张力，使其张力均匀。

7、平层感应器与感应板 确保隔磁板与感应器之间间隙均匀。动作可靠。固定牢固。上,下终端开关 确保开关动作灵活，功能可靠，尺寸符合技术规范要求。

8、底坑部分 检查底坑有无潮湿感、有无渗水、积水，有无杂物、有无明显积尘。

9、各电气开关 是否固定良好，外观有无破损，触点有无锈蚀，动作是否灵活、可靠，接线良好。
    10、缓冲距 缓冲距离符合要求（弹簧200-350mm，液压150-400mm）。

11、轿底各安装螺栓 检查其有无松动和锈蚀。

12、轿厢导靴,靴衬 检查有无油垢、各间隙是否符合要求。

13、缓冲器,补偿装置，限速器涨紧装置,安全钳等 各装置无明显积尘，固定（悬挂）良好；液压缓冲器柱塞露出部分保持清洁、有防锈油，补偿链、绳无断裂、扭曲现象，运行中无撞响声、不得接触地面（大于100mm）；限速器涨紧装置运转灵活、安全开关动作可靠；安全钳两边间隙均匀符合要求，动作灵活一致，复位可靠。电气开关动作正常。

14、随行电缆 固定良好、无破埙、无擦挂，运行中无扭曲、打结。

15、缓冲器油量、油质及复位开关 油量、油质是否符合要求，开关固定是否良好，外观有无破损，触点有无锈蚀，动作是否灵活、可靠，接线良好。复位时间是否符合要求。

16、补偿装置 固定螺杆、螺簧有无松动，是否安全可靠。

17、其他功能检查 应急停层装置 对功能进行测试，确保装置工作正常。

18、消防功能 消防应急功能正常，消防梯的消防功能正常。

## 第四篇   服务要求

### 一、服务期限

### 2023年4月15日-2024年4月14日。

### 二、付款方式

### 1、中标供应商按维保合同的约定完成，经采购人验收合格；

### 2、中标供应商在每季度末，按采购人要求开具正式发票及每月维护保养工作记录，采购人在收到发票次月以转账方式向中标供应商支付上一季度服务费。

### 合同付款单位

合同付款单位为：重庆市血液中心。

## 第五篇   询价采购响应文件格式要求

- 报价函

- 报价明细

- 服务条款承诺

- 其它优惠承诺

- 法定代表人身份证明书

- 法定代表人授权委托书

- 供应商营业执照、代理资质及制造商营业执照复印件等证明文件

参加本项目基本资格条件承诺函

8、参加本项目采购活动基本资格条件承诺函

### 一、报 价 函

重庆市血液中心：

我方收到                         的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价采购的报价。

1、          愿意按照询价通知书中的一切要求提供服务，报价总价为人民币大写：_______________，人民币小写：________________。

2、我方现提交的响应文件为：纸质件壹份。

3、如果我方响应文件被接受，我方将履行响应文件中规定的各项要求，按合同约定条款承担我方的责任。

4、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

5、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

6、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》及合同约定条款承担我方责任。

7、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

8、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

### 二、报价明细

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

3、填写不全或超过投标最高限价或未按规定签字或者盖章的，视为无效投标。

供应商名称（公章）：

年     月    日

### 三、服务条款承诺

（格式自定）

### 四、其它优惠承诺

（格式自定）

### 五、法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在                     （供应商名称）任        （职务名称）职务，是               （供应商名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- （供应商全称）

年   月   日

（公章）

（附：上述法定代表人身份证复印件，正反两面均需复印）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

### 六、法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（采购人名称）

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人（签字或盖章）：          法定代表人（签字或盖章）：

职  务：                                     职  务：

（附：上述被授权人身份证复印件，正反两面均需复印）

供应商公章：

年   月   日

### 七、供应商营业执照、代理资质及制造商营业执照复印件等证明文件

7.1营业执照、税务登记证复印件

7.2售后服务机构、服务能力证明材料（格式自定）

八、参加本项目采购活动基本资格条件承诺函：

基本资格条件承诺函

致（采购人名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（结束）