- 询比通知书

项目名称：永川分中心质控检测配套装置采购项目

(质控室净化间)

采 购 人：重庆市血液中心

- 重庆市血液中心 制

- 二零二五年四月

## 目 录

第一篇  询比采购邀请书	3

一、询比内容	3

二、资金来源	3

三、投标人资格条件	3

四、有关说明	4

五、其他有关规定	4

六、联系方式	5

第二篇  询比项目技术（质量）需求	6

一、项目一览表	6

二、项目参数	6

三、其他	16

第三篇  询比项目服务需求	17

一、交货时间、地点	17

二、验收方式	17

三、质量保证期及售后服务	18

四、付款方式	19

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止	20

一、采购程序	20

二、评定成交的标准	21

三、评选方法	21

四、评审标准	22

五、无效报价	24

六、采购终止	25

第五篇  投标人须知	26

一、费用	26

二、询比通知书	26

三、报价要求	26

四、中标人的变更	27

五、成交通知	27

六、签订合同	27

第六篇  响应文件格式要求	28

一、经济部分	28

二、技术（质量）部分	28

三、服务部分	28

四、资格条件及其他	28

五、其他资料	28

# 第一篇  询比采购邀请书

重庆市血液中心对“永川分中心质控检测配套装置采购项目(质控室净化间)”进行询比采购，欢迎有资格的投标人参加竞标。

## 一、询比内容

| - 项目名称 | - 预算 | - 资金来源 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 永川分中心质控检测配套装置采购项目(质控室净化间) | ### 49.99万元 | ### 财政资金 | ### 所提供产品必须为中国大陆境内生产 |

## 二、资金来源

财政资金，采购预算：49.99万元。

## 三、投标人资格条件

参与报价的投标人是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人，简称投标人。合格的投标人应符合下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）投标人只需以书面形式提供规定格式的《基本资格条件承诺函》（详见附件），即可替代以上材料。

（八）投标人及其所投产品（包含货物、工程、服务等）应具备相应资质（包含但不限于生产资质、经营资质、销售资质、服务资质、工程资质等），以证明投标人及其所投产品符合国家法律法规和行业标准，且能证明投标人有能力提供符合要求的产品（包含货物、工程、服务等）。(须提交相应资质复印件并加盖投标人公章，原件备查）

- （九）特定资格条件：

- 1.建筑装修装饰工程专业承包三级及以上；

- 2.建筑机电安装工程专业承包三级及以上。

## 四、有关说明

（一）凡有意参加询价项目的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市血液中心官网上下载查询本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查询与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。（https://www.ccbc.org.cn/index.html）

（二）无论询价结果如何，投标人参与本项目的所有费用均由自行承担。

（三）投标人如对询比通知书有疑问，必须以书面形式在报价截止时间一个工作日前向重庆市血液中心要求澄清，重庆市血液中心可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本通知书，即供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询比通知书所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

## 五、其他有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

## 六、联系方式

采购人：重庆市血液中心

联系人：夏老师

电话：  023-63532032

地址：重庆市九龙坡区华福大道北段21号

# 第二篇  询比项目技术（质量）需求

## 一、项目一览表

| - 项目名称 | - 预算 | - 资金来源 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 永川分中心质控检测配套装置采购项目(质控室净化间) | ### 49.99万元 | ### 财政资金 | ### 所提供产品必须为中国大陆境内生产 |

## 项目参数

本项目为三层质控区域内1间万级净化微生物实验室、附属设备和实验操作台等配套装置，建筑面积约27.5平方米，包括围护结构系统、净化空调系统、配电和自控系统、各功能间配置的设备和操作台等内容，其主要技术要求如下:

（一）围护结构系统的技术要求

1. 手工玻镁板隔断墙面板和吊顶板材：

1.1万级净化无菌室的隔断墙面板和吊顶板材均采用50mm厚洁净手工玻镁板,其面层钢板厚度≥0.426mm。手工玻镁板隔断及吊顶板采用中字铝拼接安装，并采用R≥50mm的铝合金圆弧对阴阳角进行包边处理，使其不积尘易清洁。

★1.2甲醛排放：甲醛释放量符合相关规范要求。

1.3表面氟碳喷涂、具有良好的抗菌性。

1.4漫反射率≤72%。

1.5不燃性：达到A级，耐火≥1小时。

2. PVC地面装饰：

2.1采用同质透芯聚氯乙烯PVC卷材地板，厚度为2.0mm。

2.2燃烧性能：符合国标GB8624-2012标准，达到B1级；

2.3抗化学性能：符合EN423:2002标准值为18mol/L浓硫酸，14mol/L浓硝酸，12mol/L浓盐酸，无影响；

2.4抗菌性能抗菌活性值：符合ISO 22196：2011标准大肠杆菌ATCC 8739、符合ISO 846标准金黄色葡萄球菌菌ATCC 6538P；

2.5抗冲击性：符合国标GB/T4085-2015标准，无开裂；

★2.6甲醛检测：符合国标GB18580-2017标准，检测结果未含。

（二）净化空调系统的技术要求

1. 风冷直膨式热泵型全新风净化空调机组：

确保该微生物实验室达到万级净化级别，室内温湿度控制范围为20~26℃、30~70%。配置的风冷直膨式热泵型全新风净化空调机组主要技术参数要求如下：

★1.1额定送风量1600m³/h，新风量1600m³/h，机外余压600Pa；

1.2表冷段制冷量25.5kW，供热量28.5kW，加湿器加湿量8kg/h；

1.3功能段：混风段+初中效G4/F8过滤段+直膨盘管段+8kw辅助电加热器+送风机段(电机功率1.5kw，380V，50Hz)，室外机输入功率9.05kw；                  ※1.4带远程监控接口,配控制系统,输出远程启停开关信号，室内温湿度控制范围:20~26℃、30~70%。

2. 高效送风口：

★2.1额定风量分别为500 m³/h 和1000 m³/h两种规格，含H14级液槽式无隔板高效过滤器和304不锈钢扩散孔板；

2.2箱体顶部装L吊环4个方便风口吊装、箱体内部配DOP检测接头2个带密封套（含不锈钢发烟环）。

（三）配电和自控系统的技术要求

1.电线电缆：均要求采用满足设计要求的国标优质产品，其中电线为ZR-BVR型、电缆为ZR-YJV型，电线和电缆的绝缘材料必须符合电压等级和标准要求。

2.洁净照明灯具，均采用专门的LED洁净照明灯具，吸顶式安装，并满足以下要求：

※2.1灯具需要保证一定的密闭性，需要有防尘功能，满足国标GB/T4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》要求；

2.2洁净环境内需经常消毒清理，为保证洁净环境需求，对在此环境中使用的灯具需要有耐酸性要求，所提供的灯具酸性盐雾测试应检测合格；

2.3洁净灯具符合国标GB/T20145-2006《灯和灯光之间光生物安全性》标准要求。

3. 触摸屏：规格为10吋液晶型，墙面安装嵌入式安装方式，包含项目逻辑组态，与界面组态，电源为24VDC。

（四）各功能间配置的设备和操作台的技术要求

1.操作台（中央台和边台）：

1.1全钢落地结构，采用12.7mm厚实芯理化板台面（边沿加厚至25.4mm），配插座。

1.2为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求：

★1.2.1耐腐蚀性能：按照GB/T17657-2022标准检验，其中65%硝酸、98%硫酸、37%盐酸、40%氢氟酸、88%甲酸、99%乙酸、1%硝酸银、85%磷酸、30%过氧化氢、0.1%甲酚红乙醇溶液、77%硫酸+65%硝酸等不少于75种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化；

1.2.2物理性能：符合GB/T7911及GB/T17657中技术要求，耐沸水、耐干热（180℃）、耐污染、耐香烟灼烧、抗拉强度、耐龟裂、抗大球冲击、耐湿热、耐水蒸气、耐刮划、弯曲强度、弯曲弹性模量等共计23种检测项目结果合格。其中弯曲弹性模量≥17000MPa；耐光色牢度、耐干热均达到5级；耐磨性转数≥1140转；防静电性能≤1.3x109Ω；

★1.2.3甲醛释放量按GB/39600-2021检测标准，达到Enf级，结果要求≤0.013mg/m3；

1.2.4燃烧性能符合GB20286-2006标准中B1（C-sl,d0,t1）级，检测结果达到点燃时间60s内焰尖高度≤40mm，烟气毒性等级达到ZA3级；

1.2.5抗菌性能：依据JIS Z 2801:2010检测标准检测，检测包括以下菌种：大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、宋氏志贺氏菌，5种菌种的检测结果抗菌率均≥99%，其中金黄色葡萄球菌、大肠杆菌的抗菌活性值均≥5。

- 1.3柜体为独立的、可拆装落地式结构，主要材料采用1.0mm冷轧钢板经数控冲切、折弯成型。单元柜体含单门柜、双门柜和三抽屉柜等。为确保柜体的性能，柜体主材环氧树脂静电粉末喷涂钢板检测结果需达到国家标准《GB/T 3325—2017 金属家具通用技术条件》的技术指标要求，具体如下：

- 1.3.1钢板表面涂层覆面材料理化性能硬度≥2H；

- 1.3.2钢板表面涂层覆面材料理化性能耐腐蚀性在100h内，在溶剂中划道两侧3mm以外，无气泡产生、无锈蚀、剥落、起皱、变色、和失光现象；

1.3.3钢板表面涂层覆面材料理化性能附着力不低于2级，光泽度符合标准要求。

2. 等离子医用空气消毒机：

※2.1消毒方式：动态消毒，可在有人的环境下对室内空气进行动态、连续消毒，对任何物品无毒副作用；

2.2消毒方法：为等离子体消毒和电晕电场（针式放电电场）两种方法，可动、静态消毒方式。配置初效过滤器、溶菌酶过滤网、光催化过滤网。

★2.3循环风量≥ 1000m3/h，平均菌落数1.2CFU/皿 ，适用电压220V/50Hz，运行功率≤80W，运行噪声≤42dB；

★2.4白葡萄球菌杀灭率≥99.98%，自然菌消亡率≥98.97%，臭氧泄漏量≤0.005 mg/m3，等离子体电子密度检测报告≥0.19～0.85*1015m-3，冠状病毒HCoV14-229E杀灭率≥99.99%，金黄色葡萄球菌≥99.99%，大肠杆菌≥99.99%，肺炎克雷伯氏菌≥99.99%；

2.5甲醛、苯、TVOC去除率≥90%；

2.6运行环境温度0-50℃，可遥控控制，具有高、中、低三档风速调节，并具有预约开机和关机功能；

2.7制造企业需具有生产企业消毒产品卫生许可证。

3. 生物安全柜：垂直层流负压A2型，具体技术参数要求如下：

3.1外形尺寸≥1500mm×815mm×2270mm，负压环绕的双层箱体，确保无污染泄漏，工作区全部采用SUS304不锈钢；

3.2 最大功率≤1500VA，220V/50Hz，紫外灯功率30W，照度≥650lx；

★3.3洁净等级为ISO5级（100级），送风和排风过滤器级别/过滤效率HEPA @0.3≥99.999%，下降气流平均流速0.25～0.5m/s，流入气流平均流速≥0.5m/s；

★3.4 噪音≤65dB(A)。

- 注： ★标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

※标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评审标准中相关规定处理。

- 项目内容规格及明细清单

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、围护结构系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面找平 | δ=30-50mm | ㎡ | 27.54 | 含人工及辅料 |
| 2 | 地面自流平 | δ=3-4mm | ㎡ | 27.54 | 含人工及辅料 |
| 3 | PVC耐酸碱卷材地板 | δ=2.0mm铜质透心PVC地胶 | ㎡ | 27.54 | 含界面剂，焊接辅材。 |
| 4 | 手工玻镁彩钢板顶板 | δ=50mm,双面钢板厚0.426mm，上下两面各5mm玻镁面板，四周0.68-0.72mm龙骨架封边。 | ㎡ | 27.54 | 耐火≥1小时，灰白色 |
| 5 | 手工玻镁彩钢板隔断 | δ=50mm,双面钢板厚0.426mm，上下两面各5mm玻镁面板，四周0.68-0.72mm龙骨架封边。 | ㎡ | 100.64 | 耐火≥1小时，灰白色，与大厅相邻的隔断应按3.5m高. |
| 6 | 手工玻镁彩钢板铝合金型材 | 型材厚度1.0-1.5mm | ㎡ | 128.18 | 含阴角铝、阳角铝、三维圆角、角铝和中字铝等 |
| 7 | 医用洁净气密单开门 | 900x2100mm | 套 | 3.00 | 含观察窗、升降扫地条、执手锁和闭门器等 |
| 8 | 安全门 | 1200x2100mm | 套 | 1.00 | 铝型材框，钢化玻璃8mm厚。 |
| 9 | 双层密闭视窗 | 1200x1200mm | 套 | 1.00 | 5+38+5mm真空钢化玻璃 |
| 10 | 现场垃圾清运费 | 人工安全清扫 | 项 | 1.00 | 按《国家城市建筑垃圾管理规定》处置 |
| 11 | 其它 | 含辅材、安全文明施工费、二次材料搬运、脚手架、地面保护及成品保护等 | 项 | 1.00 | 地面保护采用12mm细木工板 |
| 二、净化空调系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 风冷直膨式热泵型全新风净化空调机组 AHU-2 | 1.送风量1600m³/h，新风量1600m³/h，机外余压600Pa； 2.表冷段制冷量25.5kW，供热量28.5kW，加湿器加湿量8kg/h； 3.功能段：混风段+初中效G4/F8过滤段+直膨盘管段+8kw辅助电加热器+送风机段(电机功率1.5kw,380V，50HZ)，室外机输入功率9.05kw； 4.带远程监控接口,配控制系统,输出远程启停开关信号，室内温湿度控制范围20~26℃、30~70%； | 台 | 1.00 |  |
| 2 | 中效排风箱 | 风量1800m3/h，全压550Pa，功率1.5kw，自带F8中效过滤器； | 台 | 1.00 |  |
| 3 | 高效送风口 | 1.额定风量1000CMH，含H14级液槽式无隔板高效过滤器和304不锈钢扩散孔板； 2.箱体顶部装L吊环4个方便风口吊装、箱体内部配DOP检测接头2个带密封套（含不锈钢发烟环）； | 台 | 1.00 |  |
| 4 | 高效送风口 | 1.额定风量500CMH，含H14级液槽式无隔板高效过滤器和304不锈钢扩散孔板； 2.箱体顶部装L吊环4个方便风口吊装、箱体内部配DOP检测接头2个带密封套（含不锈钢发烟环）； | 台 | 2.00 |  |
| 5 | 防雨帽 | 400x200 | 个 | 1.00 |  |
| 6 | 防雨百叶 | 250x250，带防虫网 | 个 | 1.00 |  |
| 7 | 竖向式回风百叶 | 200x400，带初效过滤网 | 个 | 2.00 |  |
| 8 | 竖向式回风百叶 | 200x500，带初效过滤网 | 个 | 2.00 |  |
| 9 | 竖向式回风百叶 | 300x500，带初效过滤网 | 个 | 1.00 |  |
| 10 | 壁挂式机械压差表 | ±60Pa | 个 | 3.00 |  |
| 11 | 70℃常开防火阀 | 250x250，钢制 | 个 | 1.00 |  |
| 12 | 70℃常开防火阀 | 400x200，钢制 | 个 | 5.00 |  |
| 13 | 电动风阀 | 250x250，镀锌钢板 | 个 | 1.00 |  |
| 14 | 电动风阀 | 400x200，镀锌钢板 | 个 | 1.00 |  |
| 15 | 手动风阀 | 320x250，镀锌钢板 | 个 | 1.00 |  |
| 16 | 手动风阀 | 200x200，镀锌钢板 | 个 | 2.00 |  |
| 17 | 手动风阀 | 200x160，镀锌钢板 | 个 | 5.00 |  |
| 18 | 镀锌钢板风管 | 0.5mm厚 | ㎡ | 25.00 |  |
| 19 | 镀锌钢板风管 | 0.6mm厚 | ㎡ | 66.00 |  |
| 20 | 橡塑保温棉 | 25mm厚 | ㎡ | 91.00 |  |
| 21 | 空调铜管及保温 | 铜管ø12.7，保温厚度15mm | m | 65.00 |  |
| 22 | 空调铜管及保温 | 铜管ø19.05，保温厚度20mm | m | 65.00 |  |
| 23 | 冷凝水管及保温 | ø32，PVC材质，保温厚度15mm | m | 4.00 |  |
| 24 | 软连接 | 防火帆布，难燃B1级 | ㎡ | 1.00 |  |
| 25 | 安装辅材 | 角铁、吊杆、膨胀螺丝等 | 项 | 1.00 |  |
| 26 | 墙体开孔及修复 |  | 个 | 12.00 |  |
| 27 | 设备基础 | 条状基础：200*200 | m | 10.80 |  |
| 28 | 设备吊装 | 含屋面室外机 | 项 | 1.00 |  |
| 29 | 系统调试 | 风量、压差、温湿度等调试 | 项 | 1.00 |  |
| 三、配电和自控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 风阀执行器 | 电源：24VADC 扭矩：10NM 控制：开关型，带反馈 | 个 | 1.00 |  |
| 2 | 回风温湿度传感器 | 量程：0-50℃，0～100% RH； 信号：0-10V； 电源：24VDC | 个 | 1.00 |  |
| 3 | 初效压差开关 | 量程：50-500Pa； 信号：开关触点； | 个 | 1.00 |  |
| 4 | 直膨外机数据通讯 | 定制，直膨式空调机组室外机带控制，提供RS485通讯接口，标准ModbusRTU通讯协议。 | 项 | 1.00 | 机组自带高温断路器 |
| 5 | 缺风压差开关 | 量程：50-500Pa； 信号：开关触点； | 个 | 1.00 |  |
| 6 | 中效压差开关 | 量程：50-500Pa； 信号：开关触点； | 个 | 2.00 |  |
| 7 | 送风温湿度传感器 | 量程：0-50℃，0～100% RH； 信号：0-10V； 电源：24VDC | 个 | 1.00 |  |
| 8 | 送风压力传感器 | 量程：0-1000Pa； 信号：0-10V； 电源：24VDC | 个 | 1.00 |  |
| 9 | 排风压力传感器 | 量程：0-1000Pa； 信号：0-10V； 电源：24VDC | 个 | 1.00 |  |
| 10 | 可编程控制器 | 型号：POL635； 含8路通用AI，5路DI，2路AO，6路DO，2路RS485； 含项目逻辑编程； | 台 | 1.00 |  |
| 11 | IO扩展模块 | 型号：POL955； 含8路通用AI，2路AO，4路DO； | 台 | 1.00 |  |
| 12 | 通讯扩展模块 | 型号：POL902； 含2路RS485； | 台 | 1.00 |  |
| 13 | 10吋触摸屏 | 电源：24VDC； 10吋液晶触摸屏,墙面安装； 含项目逻辑组态，与界面组态； | 台 | 1.00 |  |
| 14 | 变频器 | 380V,1.5KW | 台 | 2.00 |  |
| 15 | 控制线、信号线 | 国标 | 项 | 1.00 |  |
| 16 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZR-YJV-4*2.5mm2 | m | 113.82 |  |
| 17 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZR-YJV-4*4mm2 | m | 16.00 |  |
| 18 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZR-YJV-5*2.5mm2 | m | 41.50 |  |
| 19 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZR-YJV-5*6mm2 | m | 34.24 |  |
| 20 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZR-YJV-5*10mm2 | m | 12.00 |  |
| 21 | 焊接钢管 | SC32 | m | 26.00 |  |
| 22 | 焊接钢管 | SC40 | m | 16.00 |  |
| 23 | 镀锌桥架 | 150*75 | m | 36.00 |  |
| 24 | 镀锌桥架 | 200*100 | m | 6.00 |  |
| 25 | 镀锌桥架 | 300*100 | m | 64.50 |  |
| 26 | 配电箱APK | 铁制定制箱体，含电气元件 | 套 | 1.00 |  |
| 27 | 配电箱AP3 | 铁制定制箱体，含电气元件 | 套 | 1.00 |  |
| 28 | 强弱一体控制柜 | 1.定制柜体1200x750x300； 2.室内型落柜，总功率：30.5KW，共16回路； 3.含控制器电源，执行器电源，传感器电源； 4.含端子，线材等； 5.控制柜编号AHU-2； | 套 | 1.00 |  |
| 29 | 楼板开孔及修复 |  | 个 | 5.00 |  |
| 30 | LED洁净灯 | 600x300mm，24W | 套 | 6.00 |  |
| 31 | 紫外线灭菌灯 | 600mm，20W | 套 | 6.00 |  |
| 32 | 应急照明电源 | 应急时间≥30min | 套 | 3.00 |  |
| 33 | 单联单控开关 | 250V/10A | 个 | 2.00 |  |
| 34 | 双联单控开关 | 250V/10A | 个 | 1.00 |  |
| 35 | 定时开关 | 电子式 | 个 | 1.00 |  |
| 36 | 二三插座 | 220V/10A | 个 | 14.00 |  |
| 37 | 防水插座 | 220V/10A | 个 | 1.00 |  |
| 38 | 单相预留线位盒 | 预留线长1.5m | 个 | 1.00 |  |
| 39 | 底盒 | 86型 | 个 | 19.00 |  |
| 40 | 电子互锁装置 | 双门互锁 | 套 | 1.00 |  |
| 41 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | 规格：ZR-BVR2.5mm2 | m | 144.00 |  |
| 42 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | 规格：ZR-BVR4mm2 | m | 240.00 |  |
| 43 | 焊接钢管 | SC20 | m | 128.00 |  |
| 44 | 配电箱AP4 | 铁制定制箱体，含电气元件 | 套 | 1.00 |  |
| 45 | 安装辅材 | 螺丝、线管弯头、三通、直接、软管、胶布、胶塞、吊杠、接驳处给排水管等 | 项 | 1.00 |  |
| 46 | 电气系统调试 |  | 项 | 1.00 |  |
| 四、各功能间配置的设备和操作台 |  |  |  |  |  |
| 质控实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 器皿柜 | 900x450x1800 | 个 | 1.00 | 全钢结构，上下均嵌玻璃门，配四层不锈钢冲孔层，配不锈钢接水盘2套 |
| 2 | 承重矮台 | 2500x750x600 | 组 | 1.00 | 全钢落地结构，采用12.7mm厚实芯理化板台面（边沿加厚至25.4mm），配插座 |
| 3 | 承重矮台 | 3000x900x600 | 组 | 1.00 | 全钢落地结构，采用12.7mm厚实芯理化板台面（边沿加厚至25.4mm），配插座 |
| 4 | 水槽台 | 1500x750x850 | 组 | 1.00 | 全钢落地结构，采用12.7mm厚实芯理化板台面（边沿加厚至25.4mm），配插座 |
| 5 | PP大号水槽水龙头 | 855x480x350 | 套 | 1.00 | PP855水槽及三口水龙头各1套 |
| 6 | 桌上型单口洗眼器 |  | 套 | 1.00 |  |
| 7 | 滴水架 | 500x400 | 套 | 1.00 | PP材质 |
| 8 | 中央台 | 3000x1500x850 | 组 | 1.00 | 全钢落地结构，采用12.7mm厚实芯理化板台面（边沿加厚至25.4mm），配插座 |
| 9 | 试剂架 | 3000x400x750 | 组 | 1.00 | 全钢立柱，双层钢化玻璃层板，双侧带铝合金护栏 |
| 10 | 中央台 | 2000x1500x850 | 组 | 1.00 | 全钢落地结构，采用12.7mm厚实芯理化板台面（边沿加厚至25.4mm），配插座 |
| 12 | 边台 | 1800x750x850 | 组 | 1.00 | 全钢落地结构，采用12.7mm厚实芯理化板台面（边沿加厚至25.4mm），配插座 |
| 13 | PP水槽水龙头 | 560x465x300 | 套 | 1.00 | PP560水槽及三口水龙头各1套 |
| 14 | 紧急冲淋洗眼器 | 304#不锈钢材质 | 套 | 1.00 | 含给排水改造 |
| 15 | 超纯水机 | 1.进水要求：城市自来水 2.纯水水质（三级水） 3.电导率：≤进水电导率x2% 4.有机物去除率：>99%，当分子量>200道尔顿时 5.颗粒和微生物去除率：>99% 6.产水量（25℃）：≥15升/小时 7.瞬间产水量：2.0升/分钟（储水桶有水时） 8.超纯水水质（一级水） 9.电阻率：18.25MΩ.cm@25℃(符合GB6682-92国家实验室一级用水标准) | 台 | 1.00 |  |
| 微生物实验室、更衣 |  |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | 900x450x1800 | 个 | 1.0 | 全钢结构，对开掩门，柜体内置合金衣通和钢制置物层板 |
| 2 | 不锈钢水槽柜 （单人洗手池） | 600x600x850 | 套 | 1.0 | 304不锈钢落地结构带柜体 |
| 3 | 水槽水龙头 | 400x300x260不锈钢水槽+单口感应水龙头各1套 | 套 | 1.0 |  |
| 4 | 壁挂式烘手器 | 300x170x310，额定功率1250W | 套 | 1.0 |  |
| 5 | 等离子医用空气消毒机 | 1.额定功率100w,额定电压220V； 2.静电吸附式净化方式,带H13级HEPA滤网； 3.气态CADR：600m³/h； | 台 | 1.00 | 壁挂式 |
| 6 | 不锈钢台 | 2000x600x850 | 组 | 1.00 | 304不锈钢框架结构，不带柜体 |
| 7 | 不锈钢台 | 2400x600x850 | 组 | 1.00 | 304不锈钢框架结构，不带柜体 |
| 8 | A2型生物安全柜 | 1.垂直送风型,外形尺寸1500x815x2270mm； 2.空气洁净度为ISO 5级，过滤器等级U15 / H14,过滤效率99.9995%, @0.12μm / 99.995%, @0.3μm； 3.平均下降风速0.33±0.025m/s，平均吸入口风速0.53±0.025m/s； 4.噪音≤67dB（A）； | 台 | 1.00 |  |
| 9 | 不锈钢传递窗 | 600x600x600 | 套 | 1.00 | 304不锈钢，机械联锁，带紫外杀菌灯 |
| 洗消间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 器皿柜 | 900x450x1800 | 个 | 1.00 | 全钢结构，上下均嵌玻璃门，配四层不锈钢冲孔层，配不锈钢接水盘2套 |
| 2 | 不锈钢台带柜体 | 2000x600x850 | 套 | 1.00 | 304#不锈钢落地结构，带柜体 |
| 3 | 水槽水龙头 | 400x300x260不锈钢水槽+单口感应水龙头各1套 | 套 | 1.00 | 含给排水改造 |
| 前室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | 900x450x1800 | 个 | 2.00 | 全钢结构，对开掩门，柜体内置合金衣通和钢制置物层板 |
| 2 | 洗手台 | 800x600x850（含单口感应水龙头） | 套 | 1.00 | 含给排水改造 |
| 3 | 壁挂式烘手器 | 300x170x310，额定功率1250W | 套 | 1.00 |  |
| 试剂库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 试剂柜 | 900x450x1800 | 个 | 3.0 | 全钢结构，上嵌玻璃门、下钢制掩门，配四层钢制活动层板 |

## 四、其他

（一）投标人必须对以上条款和服务一一对应承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（三）投标人须保证本项目中所使用的软件或其向采购人提供的所有材料权利不会侵犯任何第三人的版权、专利权或商标权等知识产权或其他权利，不违反任何第三方的信息专有权，若因投标人原因导致的知识产权纠纷，由投标人承担全部责任。

# 第三篇  询比项目服务需求

## 一、交货时间、地点

- （一）交货时间：采购合同签订60日内交货并完成安装调试。

（二）地点：采购人指定地点。

## 二、验收方式

- 1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

- 2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

- 3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

- 3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

- 3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

- 3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

- 3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

- 4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

- 5.中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

- 6.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

- 7.产品包装材料归采购人所有。

- 8.安装标准须符合国家及行业监管部门的安全技术标准及相关标准。

## 三、报价要求

- 本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。（投标人自行到项目现场进行考察，自理相关费用。投标人必须认真勘察，对周边环境充分了解对施工过程遇到的问题应有充分的预见，处理的办法及费用由投标人考虑投标报价内风险承包。）

## 四、质量保证期及售后服务

- （一）质量保证期：

- 由中标人从验收合格之日起提供3年及以上免费质保，终身维修，零配件供应充足。

- （二）质保期内服务要求：

- 产品的售后服务及故障处理要求：有专业的维护部门与维护队伍提供告警管理和故障处理，并提供售后服务及故障（损坏）处理程序（包括：流程、处理时间、负责人及电话、质量监管及处罚条款等），服务要求首问负责制，所有服务请求必须在规定的时间内响应；提供咨询、受理、申告、监管、技术支持等服务，统一标准的服务规范。

- 1、中标人安装的任何零配件或耗材，必须是其原厂家生产的或是经其认可的。所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非买方提供书面许可，不可使用其他（非新的）配件。

- 2、质量保证期内，中标人有责任在保证期内提供以下形式的技术支持服务及服务措施：

- 3、中标人提供的货物符合国家相关规范要求且技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常、配置合理。能全面满足采购人提出的技术要求，具有良好的外观，适合安装场所的使用，确保达到最佳运行状态。

- 4、质保期内，同一主要部件出现质量问题经两次维修后仍无法使用，可以更换同规格、同型号的产品。

- 5、自安装、调试正常运行并验收合格之日起30天内，如出现重大质量问题，可以选择退货。30天至60天内，如重大质量问题，可以选择换货。退、换货产生的运输等一系列费用由中标人承担。

- 6、在质保期内，正常使用过程中出现的质量问题，中标人售后服务人员在接到反馈后2小时内响应，安排维修人员到达现场并提出解决方案，一般问题4～8小时处理完成，重大问题48小时处理完成,发生的全部费用由中标人承担，若需发回生产厂，中标人承担往返费用。

- 7、中标人定期派技术人员到现场走访，给予检查维护。排除故障的期限不超过2个工作日。否则采购人有权指定第三方维修，产生的维修费用由中标人承担。

- 8、在质保期内，中标人无偿提供人员和技术支持，配合采购人进行技术改进。

- 9、公司设有设备维修专线：座机XXXXXXXX，手机XXX-XXXX-XXX，保证在采购人工作时间内保持通讯畅通。

- 10、中标人服务人员详细记录每次维修、保养、随访等服务内容，服务记录需使用科室人员和设备管理人员共同签字生效，该服务记录将作为退还质保金的依据。

## 四、付款方式

- 合同签订后中标人向采购人以银行转账方式缴纳合同金额5%的履约保证金，合同生效；

- 中标人完成本项目实验室深化图纸设计，且经采购人确认后，采购人向中标人支付合同总金额的20%，同时中标人向采购人开具相应金额的有效发票；

- 本项目整体安装完成并通过验收后，采购人向中标人支付合同金额的80%，同时中标人向采购人开具相应金额的有效发票；

- 验收合格后，履约保证金自动转为质保金，待质保期满后，且无质量及售后服务问题，采购人按约定无息退还质保金。

# 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

## 一、采购程序

- （一）按询比通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目评审小组对各投标人的资格条件、实质性响应等进行审查， 并按本项目评分标准进行评分。

1.资格性审查。依据法律法规和询比通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 特定资格条件 |  | 1.建筑装修装饰工程专业承包三级及以上； 2.建筑机电安装工程专业承包三级及以上。 须提供证书复印件加盖公章，必须与原件一致。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。评审小组应当对响应文件进行评审，并根据询比通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询比通知书要求的投标人进行评审。未实质性响应询比通知书的响应文件按无效处理，实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第六篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询比通知书规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正一份，符合询比通知书要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对询比通知书第二篇、第三篇规定的询比内容进行实质性响应。 |
|  | 询比有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

- 评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，

- 可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询比通知书和响应文件（含有效的补充文件）。评审小组判断响应文件对询比通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

评审小组从已通过资格性审查，并且响应文件中技术（质量）和服务均能满足本项目实质性要求的投标人中，满足3名以上成交候选人。其中，综合评分最高的1家投标人为中标人。

## 三、评选方法

评选方法：综合评分法。满分100分，采购人对已入围评审的报名投标人的响应文件和报价进行评分。

## 四、评审标准

| - 序号 | - 类别 | - 分值 | - 评分标准 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 投标报价 - 30分 | - 30分 | 有效的设备投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | - 以投标人有效报价为准 |
| - 2 | - 技术部分 - 50分 | - 技术响应40分 | 1.起评分： 有效投标人的起评分为29分。 2.扣分条款： 投标文件投标应答有一条不满足本询比文件中“第二篇询比项目技术（质量）需求”中“二、项目参数”中： - 带★标注的为实质性参数要求，若不满足按无效投标处理； - 带※号标注的参数，每负偏离一条，从起评分中扣除5分； - 其余参数，每负偏离一条，从起评分中扣除0.5分； - 扣完为止。 - 3.加分条款： - 获得《公共场所阻燃制品及组件标识使用证书》；加3分． - 取得《碳足迹认证证书》；加2分． - 洁净灯具符合国标GB/T20145-2006《灯和灯光之间光生物安全性》标准要求；加2分． - 抗菌性能抗菌活性值：符合ISO 22196：2011标准大肠杆菌ATCC 8739、符合ISO 846标准金黄色葡萄球菌菌ATCC 6538P；加2分． - 洁净环境中使用的灯具需要有耐酸性要求，所提供的灯具酸性盐雾测试应检测合格。加2分． | - 由评选小组评定(加分项须 提供满足或优于该参数的第三方检测报告或证书) |
|  |  | - 深化图纸设计10分 | 根据本项目特点，结合现场勘探，提供了深化图纸设计。 - 提供本项目实验室完善的净化、通风系统深化设计图纸，以及与其相关的动力配电和控制系统深化设计图纸。 - 不存在瑕疵，得5分 - 存在1处瑕疵，得3分 - 存在2处瑕疵，得1分 - 存在3处及以上瑕疵，得0分 - 提供实验室台柜详细的单件图（结构图中需标明详细的配置、材质、厚度、尺寸等，要求外形优美、线条流畅、结构坚固、符合人体工学，符合甲方使用要求） - 不存在瑕疵，得5分 - 存在1处瑕疵，得3分 - 存在2处瑕疵，得1分 - 存在3处及以上瑕疵，得0分 | - 由评选小组评定 |
| - 3 | - 商务部分 - 20分 | - 售后服务16分 | - 1.维保服务方案 - 投标人提供维保服务方案，方案内容包括日常维修保养、巡查、年度大保养计划。 - 方案内容不存在瑕疵，得8分 - 方案内容存在1条瑕疵，得5分 - 方案内容存在2条瑕疵，得2分 - 方案内容存在3条及以上瑕疵或未提供方案得0分 - 2.售后服务方案 - 根据投标人提供的售后服务方案进行评审，方案内容包括售后服务流程、售后服务范围、维修时间等。 - 方案内容不存在瑕疵，得8分 - 方案内容存在1条瑕疵，得5分 - 方案内容存在2条瑕疵，得2分 - 方案内容存在3条及以上瑕疵或未提供方案得0分 | 本项内容中所称的“瑕疵”指以下内容： ①方案内容缺项、内容表述不完整或缺少维保服务内容或售后服务内容中任意一项内容的针对性分析或介绍 ②方案内容表述前后矛盾、无连贯性 ③维保服务范围或售后服务范围覆盖不全、服务流程低效 ④方案内容存在逻辑漏洞、常识错误、维保服务或售后服务流程并不适用本项目特性和或非专门针对本项目特征制定 ⑤方案内容并无体现时效性的售后处理计划或保养巡查计划安排 ⑥方案中提出的措施不利于本项目目标的实现 - ⑦现有技术条件下不可能出现的情形等 |
|  |  | - 2分 | - 所投产品质保期在满足招标文件要求的前提下，每增加1年加1分，最多加2分。 | - 提供承诺函加盖投标人公章，格式自拟。 |
|  |  | - 人员要求2分 | - 项目经理具有二级或以上机电工程专业建造师执业资格证、安全生产考核合格证书B证以上（含B证）。 - 同时具备两证者，得2分； - 证件不全或不具备者，不得分； | - 需提供该人员近三个月的社保证明及相关证书复印件加盖投标人公章。 |

## 五、无效报价

投标人发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）投标人不符合规定的资格条件的；

（二）投标人未通过实质性响应审查的；

（三）投标人所提交的响应文件未按要求每页签字或盖章的；

（四）投标人的报价超过采购预算或最高限价的；

（五）投标人不接受询价小组修正后的价格的；

（六）投标人的响应文件不得有任一项应答低于询比采购通知书实质性要求；

（七）投标人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效报价；

（九）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（十）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价；

- （十一）法律、法规和询比通知书规定的其他无效情形。

- （十二）本项目成交后采购人有权对投标人的相关资质进行核查，如投标人弄虚作假采购人有权取消其成交资格。

## 六、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止询比采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询比采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合采购要求的投标人数量不足3家的。

# 第五篇  投标人须知

## 一、费用

参与报价的投标人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、询比通知书

（一）询比通知书由询比采购邀请书、询比项目技术（质量）需求、询比项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、投标人须知、响应文件格式要求六部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询比通知书不可分割的部分。

## 三、报价要求

- （一）响应文件

投标人应当按照询比通知书的要求编制响应文件，并对询比通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1、响应文件组成

响应文件由“第六篇响应文件格式要求”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照“第六篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由投标人自定格式。

2、报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

- （二）修正错误

若投标人所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

评审小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，投标人同意并签署确认后，修正后的报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的价格，将视为无效报价。

- （三）响应文件的递交

1、响应投标人必须在2025年4月23日（星期三）中午12:00前，将响应文件（或邮寄）至重庆市血液中心（邮寄地址：重庆市九龙坡区华福大道北段21号 重庆市血液中心 采购办刘老师 15683358320），过期后不再收。

- 投标人制作的响应文件，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的视为无效投标处理。

## 四、中标人的变更

投标人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为投标人，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

## 五、成交通知

(一）评审结束后重庆市血液中心将在官网发出正式采购结果公告（https://www.ccbc.org.cn/index.html）。

- (二）采购结果公告将作为签订合同的依据。

（三）签订合同时，根据需要采购人有权提出对技术条件发生变化的货物或服务作局部调整或变更数量，但需经双方书面确认。

## 六、签订合同

（一）采购人原则上应在结果公告发出之日起二十日内和中标人签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询比通知书和投标人的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

（二）询比通知书、投标人的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在询比通知书中予以约定。中标人履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

# 第六篇  响应文件格式要求

## 一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

## 三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 五、其他资料

其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济部分

- （一）报价函

报价函

__________________________：

我方收到____________________________（采购项目名称）的询比通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询比通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件纸质件   份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询比通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询比过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询比通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为中标人，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

投标人（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

- （二）明细报价表

询比项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应完整填写本表。

2.该表可扩展。

投标人名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

## 二、技术（质量）部分

- （一）技术（质量）响应偏离表

询比项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容一一对应以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

投标人：                      法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询比项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

- （二）其他资料（格式自定）

## 三、服务部分

- （一）服务响应偏离表

询比项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容一一对应以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

投标人：                      法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                  （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  询比项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

- （二）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

- （二）法定代表人身份证明书（格式）

询比项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）    （性别）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

- （三）法定代表人授权委托书（格式）

询比项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

- （四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

- （五）特定资格条件证书或证明文件