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第一篇  询比采购邀请书

重庆市血液中心对“UPS电机房及阴凉库区域安全隐患整改”进行询比采购，欢迎有资格的投标人参加竞标。

一、询比内容

	项目名称
	数量

	UPS电机房及阴凉库区域安全隐患整改
	1批


二、采购预算

采购预算：6.26万元。

三、投标人资格条件

参与报价的投标人是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人，简称投标人。合格的投标人应符合下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）投标人只需以书面形式提供规定格式的《基本资格条件承诺函》（详见附件），即可替代以上材料。

（八）投标人及其所投产品（包含货物、工程、服务等）应具备相应资质（包含但不限于生产资质、经营资质、销售资质、服务资质、工程资质等），以证明投标人及其所投产品符合国家法律法规和行业标准，且能证明投标人有能力提供符合要求的产品（包含货物、工程、服务等）。(须提交相应资质复印件并加盖投标人公章，原件备查）

（九）特定资格条件：

1、具备建设行政主管部门颁发的消防设施专业承包二级及以上资质。

2、具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业负责人具备行政主管部门颁发的相应安全生产考核合格证书（须提供有效的企业安全生产许可证和企业负责人安全生产考核合格证A证复印件并加盖供应商公章）。
四、有关说明

（一）凡有意参加询价项目的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市血液中心官网上下载查询本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查询与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。（https://www.ccbc.org.cn/index.html）

（二）无论询价结果如何，投标人参与本项目的所有费用均由自行承担。

（三）投标人如对询比通知书有疑问，必须以书面形式在报价截止时间一个工作日前向重庆市血液中心要求澄清，重庆市血液中心可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本通知书，即供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询比通知书所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。
五、其他有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

六、联系方式

采购人：重庆市血液中心

联系人：夏老师
电话：  023-63532032

地址：重庆市九龙坡区华福大道北段21号

第二篇  询比项目技术（质量）需求
一、项目一览表

	项目名称
	数量
	预算

	UPS电机房及阴凉库区域安全隐患整改
	1批
	6.26万元


二、项目内容

（一）三楼UPS集中供电机房：增设柜式七氟丙烷气体灭火系统及机械排烟系统 ：

1.防护区划分与灭火方式 将三楼UPS机房划定为独立气体防护区，采用预制柜式七氟丙烷全淹没灭火方式。防护区面积42㎡、吊顶下净高3.0m，容积约126m³（42㎡×3.0m）；依据《气体灭火系统设计规范》GB 50370—2005确定灭火设计浓度及灭火剂充装量，配置80kg（七氟丙烷药剂）柜式七氟丙烷灭火装置1套，设置独立自动泄压口1套，安装高度不低于2.0m（依据GB 50370—2005要求，泄压口应位于防护区净高的2/3以上，即不低于2.0m）。 

 2.探测与报警配置 防护区内设置感烟探测器2个、感温探测器2个，采用烟温复合探测方式确认火警；防护区内设置声光警报器1个；机房门外设置声光警报器1个、喷放指示灯1个、紧急启停按钮1个、壁挂式气体灭火控制盘1个；气体灭火控制盘接入消防控制室消防主机。 

3.机械排风系统 配置混流风机1台、风机控制柜1台；采用镀锌风管320mm×200mm、70℃电动防火阀、70℃电动防火百叶口；风管排风口底边距地300mm，接入通风竖井；排风系统具备联动停止及手动启停控制功能；风机控制柜电源采用BYJ-3×4mm²电线从现场就近配电箱引接供电。排风系统仅用于灾后换气，火警、延时、喷放、浸渍阶段严禁开启排风系统，以保障灭火设计浓度。 

4.联动控制逻辑 单一探测器报警仅触发预警，不启动灭火剂喷放；烟感与温感双信号报警后，系统进入30s延时阶段，同步关闭排风阀；延时结束后启动灭火剂喷放，门外释放指示灯点亮；火灾确认扑灭、火警复位后，由人工启动事故排风系统开展灾后换气。  

（二）一楼后勤阴凉库：增设火灾探测报警系统 ：

1.作业环境分析 阴凉库为既有房间内加装的装配式库体，管线施工区域位于库顶板与建筑结构楼板顶板之间的夹层内，夹层内部空间狭窄，操作工作面受限，施工难度较大。 

2.探测点位设置 阴凉库建筑面积约260㎡，库内增设编码型感烟探测器共8只，点位布置依据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116—2013规定的保护半径要求，实现全覆盖布置，消除探测盲区。

 3.线路敷设与系统接入 线路采用JDG金属线管刷防火漆于吊顶内敷设，探测器接入中控室既有消防报警主机。

三、服务质量要求

（一）所有设备、材料为正规全新原厂产品，资料齐全，无翻新、次品、串货。 

（二）施工安装工艺符合消防规范，管路、线路排布规整，联动逻辑准确无误，联动测试一次合格。 

（三）完工后系统运行稳定，七氟丙烷灭火系统喷放、声光、、紧急启停、泄压装置动作正常；机械排风满足机房事故排风要求；新增探测器报警、信号上传至消防主机准确可靠，无漏报、误报、通讯故障。

（四）服务商具备与原有消防主机（泛海三江等）对接调试能力。

四、 拟派本项目管理人员要求

（一）项目负责人： 

1.项目负责人须为本单位员工,具有二级建造师（建筑工程）资格、安全考核合格证书B。

2.应提供建造师执业资格证和注册证、安全生产考核合格证书（B证）、社保局出具的2026年04月至2026年10月养老保险缴纳证明复印件并加盖供应商单位公章。

注：项目经理必须每天在施工现场在岗，若违反约定，采购人有权对中标人处以2000.00元/天的罚款。（中标人提供承诺，加盖中标人鲜章，格式自拟。）

（二）其他管理人员要求

 1.本项目需设置专职安全员，应提供专职安全员证书及社保局出具的2025年04月至2026年10月养老保险缴纳证明复印件并加盖供应商单位公章。
注：根据建办人函〔2018〕257号《住房城乡建设部办公厅关于同意在部分地区开展住房和城乡建设领域从业人员有关证书电子化试点的复函》，以上人员的证件若为电子化证书，可提供在网上打印的相应证件的电子化证书并加盖公章。

2.安全管理员必须每天在施工现场在岗，若违反约定，采购人有权对投标人处以1500.00元/天的罚款。（投标人提供承诺，加盖投标人鲜章，格式自拟。）
 五、安全要求 

（一）严格遵守甲方现场安全管理制度、机房带电作业管理规定，严禁违规动火、违规带电操作。

（二）气体钢瓶运输、存放、安装过程做好防倾倒、防撞防护；药剂充装、调试严格执行气体灭火安全操作规程，防止误喷伤人。 

（三）施工做好成品保护，不得损坏原有 UPS、配电、消防、监控等在用设备；电缆、管路施工避免破坏原有管线。 

（四）现场完工清理现场废料杂物，做到工完场清。

（五）落实高处作业、用电作业安全防护，承担施工期间自身人员安全责任，发生安全事故由服务商承担相应责任。

六、现场踏勘要求

1.所有潜在投标人须自行踏勘现场，充分了解工地位置、进出场道路、储存空间、装卸限制、场内二次运输、行车干扰等项目实际情况，自行规避可能面临的不确定因素而导致的风险。投标人应结合踏勘情况，综合考虑提供本项目报价。本项目为总价包干工程，中标人的投标报价金额需包括：本项目所有货物的供货、运输、安装费、装卸费、税金、规费、利润及风险等一切费用。采购人不再为此向中标人支付其它任何费用。

2.投标人踏勘现场后，将踏勘确认登记表由采购人确认签章后作为投标文件附件，如未提供则投标文件无效。（踏勘确认登记表格式见附件）

3.现场踏勘时间：2026年11月11日-2026年11月12日，上午10：00-下午16:00。联系人：唐老师，电话：15923365392。

七、内容明细
	ups电机房及阴凉库区域安全隐患整改清单

	UPS机房（气体灭火）

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量

	1
	气体灭火启停按钮
	[项目特征]
1.名称:气体灭火启停按钮；2.安装方式:底距地1.5m
[工作内容]
1.安装；2.校接线；3.编码；4.调试
	个
	1

	2
	放气指示灯
	[项目特征]
1.名称:放气指示灯；2.安装方式:门上方安装
[工作内容]
1.安装、调试；2.校接线；3.运输
	个
	1

	3
	编码型声光报警器（包含底座）
	[项目特征]
1.名称:编码型声光报警器；2.规格、规格:；3.安装方式:距地2.5米吸壁安装
[工作内容]
1.安装；2.校接线；3.编码；4.调试
	个
	2

	4
	感烟探测器（包含底座）
	[项目特征]
1.名称:感烟探测器；2.其他:满足施工及规范要求
[工作内容]
1.底座安装；2.探头安装；3.校接线；4.编码；5.探测器调试
	个
	2

	5
	感温探测器（包含底座）
	[项目特征]
1.名称:智能感温探测器；2.其他:满足施工及规范要求
[工作内容]
1.底座安装；2.探头安装；3.校接线；4.编码；5.探测器调试
	个
	2

	6
	输入/输出模块
	[项目特征]
1.名称:输入/输出模块；2.其他:满足施工及规范要求
[工作内容]
1.安装；2.校接线；3.编码；4.调试
	个
	4

	7
	机械型自动泄压装置
	[项目特征]
1.名称:机械型自动泄压装置；2.规格：泄压口面积0.05m2；3.制作、安装要求:满足规范要求
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	8
	墙体开孔（包含墙面修复）
	[项目特征]
1.名称:墙体开孔
[工作内容]
1.墙面开孔；2.墙面修复；3.出渣
	个
	2

	9
	WDZBN-RYJS 2×1.5（电源线和信号线）
	[项目特征]
1.名称:配线；2.配线形式:管内穿线或沿桥架；3.型号、规格:WDZCN-RYJS 2x1.5；4.其他:满足施工及规范要求
[工作内容]
1.配线
	m
	412

	10
	电气配管DN20（JDG管）
	[项目特征]
1.名称:电气配管；2.材质、规格:JDG管、DN20；3.敷设方式:综合考虑；4.其他:满足设计、施工及规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设；2.接地
	m
	120

	11
	接线盒
	[项目特征]
1.名称:接线盒；2.材质、规格:86型钢制底盒；3.安装形式:明装；4.其它:满足施工及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
	个
	5

	12
	柜式七氟丙烷灭火装置（包含80kg七氟丙烷药剂）
	[项目特征]
1.类型:柜式七氟丙烷灭火装置；2.型号、规格:CQQ90/2 .5-QL-90L；3.安装部位:中心本部柴油发电机房；4.其它:施工及规范要求                         
[工作内容]
1.安装、接入该区域的火灾报警控制器
	套
	1

	13
	气体灭火控制盘
	[项目特征]
1.名称:气体灭火控制盘；2.安装方式:底距地1.5m
[工作内容]
1.本体安装
	台
	1

	14
	气体灭火控制器系统调试
	[项目特征]
1.气体灭火控制器系统调试；2、其它：满足消防验收相关规范要求
[工作内容]
1.系统调试
	项
	1

	UPS机房（通风）

	15
	70℃电动防火阀
	[项目特征]
1.名称:70℃电动防火阀;2.其他:满足设计、施工及规范要求
[工作内容]
1.风口制作、安装
	个
	1

	16
	70℃电动防火百叶
	[项目特征]
1.名称:70℃电动防火阀;2.材质：铝合金；3、规格：500*450mm；4、其他:满足设计、施工及规范要求
[工作内容]
1.风口制作、安装
	个
	1

	17
	镀锌钢板风320*200mm
	[项目特征]
1.名称:镀锌钢板风管；2.材质:镀锌钢板；3.形状:矩形；4.规格320*200mm；5.板材厚度：δ=0.6mm ；6.垫片要求；7.接口形式：角钢法兰连接；8.其他:满足设计、施工及规范要求
[工作内容]
1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装；2.过跨风管落地支架制作、安装
	m2
	32.8

	18
	轴流风机
	[项目特征]
1.名称:轴流风机；2.规格:风量=1100m3/h ；3.其他:满足设计、施工及规范要求；4.减振底座形式、数量:详设计
[工作内容]
1.本体安装；2.拆装检查；3.减振台座制作、安装；4.单机试运转；5.补刷(喷)油漆；6.电机检查接线及调试
	台
	1

	19
	控制柜（包含就地启停按钮）
	[项目特征]
1.名称:成套风机控制柜；2.规格:根据本项目风机数量及参数配置 ；3.其他:满足设计、施工及规范要求；
[工作内容]
1.本体安装；
	台
	1

	20
	电气配线 WDZC-BYJ-4.0mm2
	[项目特征]
1.名称:电气配线；2.配线形式:穿管敷设；3.型号、规格:WDZB-BYJ-4.0mm2；4.其他:满足设计、施工及规范要求
[工作内容]
1.配线
	m
	363

	24
	电气配管DN20（JDG管）
	[项目特征]
1.名称:电气配管；2.材质、规格:JDG管、DN20；3.敷设方式:综合考虑；4.其他:满足设计、施工及规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设；2.接地
	m
	121

	一楼阴凉库增加烟感
	
	
	
	

	22
	感烟探测器（包含底座）
	[项目特征]
1.名称:感烟探测器；2.其他:满足施工及规范要求
[工作内容]
1.底座安装；2.探头安装；3.校接线；4.编码；5.探测器调试
	个
	9

	23
	WDZBN-RYJS 2×1.5（电源线和信号线）
	[项目特征]
1.名称:配线；2.配线形式:管内穿线或沿桥架；3.型号、规格:WDZCN-RYJS 2x1.5；4.其他:满足施工及规范要求
[工作内容]
1.配线
	m
	97

	24
	电气配管DN20（JDG管）
	[项目特征]
1.名称:电气配管；2.材质、规格:JDG管、DN20；3.敷设方式:综合考虑；4.其他:满足设计、施工及规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设；2.接地
	m
	97

	25
	中控室消防主机调试
	[项目特征]
1.名称:中控室主机调试（新增烟感+ups机房分机）
[工作内容]
1.系统调试，一楼新增烟感区域和三楼ups气体灭火控制盘接入主机并调试
	项
	1

	26
	措施费
	[工作内容]                                                   1.现场完工后清洁及现场保护；2.现场建筑垃圾处理；3.安全文明施工费等。
	项
	1

	27
	规费、税金
	

	28
	总价


八、其他

（一）投标人必须对以上条款和服务一一对应承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（三）投标人须保证本项目中所使用的软件或其向采购人提供的所有材料权利不会侵犯任何第三人的版权、专利权或商标权等知识产权或其他权利，不违反任何第三方的信息专有权，若因投标人原因导致的知识产权纠纷，由投标人承担全部责任。

第三篇  询比项目服务需求

一、工期时间、地点

（一）工期时间：15个日历日；
（二）地点：采购人指定地点。
二、验收

（一）在规定时间完成设备供货、安装、布线、系统调试、联动试验，达到采购人使用要求。

（二）质量要求达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。
三、质量保证期及售后服务

（一）质量保证期：

由中标人从验收合格之日起提供一年质保。

（二）质量保证期内：

1、质保期内，所有设备和施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均为免费。

2、质保期内，所有设备维护和施工质量缺陷维修均为现场服务，由此产生的费用均不再收取任何费用。
四、付款方式

（一）采购人对中标人的服务进行验收后，中标人向采购人开具合同金额97%全额发票，采购人收到发票后支付相应费用；

（二）质保期结束，中标人向采购人开具合同金额3%全额发票，采购人收到票后支付相应费用。
第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

一、采购程序

（一）按询比通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目评审小组对各投标人的资格条件、实质性响应等进行审查， 并按本项目评分标准进行评分。

1.资格性审查。依据法律法规和询比通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第六篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。

	（二）
	特定资格条件
	具备消防设施工程专业承包二级资质


注：

 eq \o\ac(○,1)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。评审小组应当对响应文件进行评审，并根据询比通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询比通知书要求的投标人进行评审。未实质性响应询比通知书的响应文件按无效处理，实质性响应审查内容如下：
	序号
	审查因素
	审查标准

	1
	响应文件签署或盖章
	按“第六篇响应文件格式要求”要求签署或盖章

	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询比通知书规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	响应方案
	只能有一个响应方案。

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	响应文件份数
	响应文件正一份，符合询比通知书要求。

	3
	响应文件内容
	对询比通知书第二篇、第三篇规定的询比内容进行实质性响应。

	
	询比有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，

可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

评审的依据为询比通知书和响应文件（含有效的补充文件）。评审小组判断响应文件对询比通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

评定成交的标准

评审小组从已通过资格性审查，并且响应文件中技术（质量）和服务均能满足本项目实质性要求的投标人中，满足3名以上成交候选人。其中，报价最低的1家投标人为中标人。

三、评选方法

评选方法：最低价中标。    
四、异常低价问题有关事项的说明

（一）参照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件规定，采购评审中出现下列情形之一的，询比小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%；

2.响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价65%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×65%；

3.响应报价低于采购项目最高限价65%的，即响应报价<采购项目最高限价×65%；

4.询比小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。
五、无效报价

投标人发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）投标人不符合规定的资格条件的；

（二）投标人未通过实质性响应审查的；

（三）投标人所提交的响应文件未按要求每页签字或盖章的；

（四）投标人的报价超过采购预算或最高限价的；

（五）投标人响应报价异常低价被评审小组认定为无效响应处理的；

（六）投标人的响应文件有任一项应答低于询比采购通知书实质性要求的；

（七）投标人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效报价；

（九）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（十）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价；

（十一）法律、法规和询比通知书规定的其他无效情形。

（十二）本项目成交后采购人有权对投标人的相关资质进行核查，如投标人弄虚作假采购人有权取消其成交资格。
六、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止询比采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询比采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合采购要求的投标人数量不足3家的。
第五篇  投标人须知

一、费用

参与报价的投标人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、询比通知书


（一）询比通知书由询比采购邀请书、询比项目技术（质量）需求、询比项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、投标人须知、响应文件格式要求六部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询比通知书不可分割的部分。

三、报价要求

（一）响应文件

投标人应当按照询比通知书的要求编制响应文件，并对询比通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1、响应文件组成

响应文件由“第六篇响应文件格式要求”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照“第六篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由投标人自定格式。

2、报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）修正错误

若投标人所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

评审小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，投标人同意并签署确认后，修正后的报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的价格，将视为无效报价。

（三）响应文件的递交

1、响应投标人必须在2026年11月13日（星期五）17:00前，将响应文件（或邮寄）至重庆市血液中心（邮寄地址：重庆市九龙坡区华福大道北段21号 重庆市血液中心 采购办鲁老师 18696668121），过期后不再收。

投标人制作的响应文件，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的视为无效投标处理。

四、中标人的变更

投标人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为投标人，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

五、成交通知

(一）评审结束后重庆市血液中心将在官网发出正式采购结果公告（https://www.ccbc.org.cn/index.html）。

(二）采购结果公告将作为签订合同的依据。

（三）签订合同时，根据需要采购人有权提出对技术条件发生变化的货物或服务作局部调整或变更数量，但需经双方书面确认。
六、签订合同

（一）采购人原则上应在结果公告发出之日起二十日内和中标人签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询比通知书和投标人的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

（二）询比通知书、投标人的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在询比通知书中予以约定。中标人履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。
.

第六篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）
四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分
（一）报价函

报价函

__________________________：

我方收到____________________________（采购项目名称）的询比通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询比通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件纸质件   份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询比通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询比过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询比通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为中标人，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

投标人（公章）或自然人签署：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

                               年   月   日

（二）明细报价表

询比项目名称：

	产品名称
	品牌及产地
	数量
	服务期
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.投标人应完整填写本表。

        2.该表可扩展。

                                 投标人名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

询比项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容一一对应以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                      法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询比项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

（三）踏勘确认登记表。

踏勘确认登记表
	项目名称
	

	供应商名称
	

	踏勘人和电话
	

	踏勘日期
	

	踏勘情况
	

	甲方确认签章
	


三、服务部分

（一）服务响应偏离表

询比项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容一一对应以及响应文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                      法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                  （签署或盖章）

                                               年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  询比项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询比项目名称：                                                
致：                     （采购人名称）：

        （法定代表人姓名）    （性别）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （投标人公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

询比项目名称：                                                
致：                     （采购人名称）：

            （投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

                  （投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

                                                   年   月   日

特定资格条件证书或证明文件

拟派本项目主要管理人员名单及证明文件



